## Slide 1
Организационные и технические требования регионального оператора в части проектирования и монтажа систем теплоснабжения
Заместитель генерального директора
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской области
Мокроусов Александр Геннадьевич
г. Екатеринбург
13 декабря 2019 года
Notes: 1

## Slide 2
Предпосылки для формирования технической политики на работы по капитальному ремонту
Региональный оператор
Технический заказчик работ по капитальному ремонту МКД
Техническая политика
Разработана на основании положений п. 3 части 1 ст. 180, а также
п. 4 и п. 11 ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации
Notes: 2

## Slide 3
Техническая политика
Определяет порядок выполнения работ по капитальному ремонту (предусмотренных ст. 17 Закона Свердловской области от 19.12.2013 №127-ОЗ)
Обязательна к исполнению всеми структурными подразделениями регионального оператора, подрядными и проектными организациями, организациями, осуществляющими строительный контроль
Не отменяет нормативную документацию в части требований к выполнению работ по капитальному ремонту, а также не противоречит действующему законодательству РФ
Может быть рекомендована ОМС, управляющим жилищным компаниям, владельцам специальных счетов и собственникам жилья
Notes: 3

## Slide 4
Состав общего имущества внутридомовой системы теплоснабжения
– разводящие магистрали;
– стояки;
– ответвления от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков;
– указанные отключающие устройства;
– коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой энергии до первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков;
– механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, расположенное на этих сетях.

## Slide 5
Состав общего имущества внутридомовой системы теплоснабжения
Место соединения общедомового прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в МКД
Внешняя граница теплосетей, входящих в состав общего имущества
Внешняя граница стены МКД
Граница эксплуатационной ответственности при наличии общедомового прибора учета соответствующего коммунального ресурса

## Slide 6
Замена индивидуального теплового пункта
(ИТП)
Необходимо предусмотреть выполнение следующих обязательных требований:
− Разработка и согласование проектной документации с УЖК и РСО;
− Монтаж, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию;
− Монтаж ИТП обязателен.
Notes: 6

## Slide 7
Замена индивидуального теплового пункта
запорной арматуры. В качестве запорной арматуры принять краны шаровые муфтовые, приварные, фланцевые с рабочим давлением не ниже PN 40, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93;
Регулирующей арматуры, балансировочный клапан установить на обратный трубопровод;
Запорной арматуры, предназначенной для опорожнения системы;
В ИТП
предусмотреть
монтаж:
Грязевиков, при отсутствии технической возможности установки грязевиков допускается применение фильтров;
Контрольно- измерительных приборов, манометров, термометров, а также водоструйных элеваторов, при их наличии в ремонтируемом ИТП;
Дренаж, опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты

## Slide 8
Пример установки ИТП в МКД по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 70
Notes: 8

## Slide 9
Пример установки ИТП в МКД по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 70
Notes: 9

## Slide 10
Для МКД с центральным теплоснабжением
МКД с верхней разводкой подающей магистрали
МКД с нижней разводкой подающей магистрали
Рекомендуется сохранить существующую схему или заменить при необходимости при согласовании с УЖК

## Slide 11
Замена отопительных приборов в МОП
Отопительные приборы меняются только в местах общего пользования.
При нижней разводке магистралей на отопительных приборах верхних этажей установить воздушные краны («кран Маевского»).

## Slide 12
Замена отопительных приборов в МОП
Регулирование теплоотдачи отопительных приборов в МОП не предусматривать, т.е. монтаж отсекающей запорной арматуры на радиаторы (с устройством перемычки) не производить.
В помещениях собственников выполнить установку отсекающей запорной арматуры на радиаторы с устройством перемычек (байпасов). Диаметр перемычки должен быть меньше диаметра трубы на один размер. Установка вентиля на байпас запрещена.

## Slide 13
Замена полотенцесушителей
Самостоятельный перенос полотенцесушителя запрещён.
При наличии технической возможности предусмотреть отключающую запорную арматуру (шаровые краны - 2шт) на подводках с перемычкой;
Установить новый прибор заводского изготовления.

## Slide 14
Рекомендуемые теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные работы трубопроводов по
подвальному и чердачному помещению;
техническому подполью;
стоякам в МОП
при прокладке в неотапливаемых тамбурах подающего трубопровода в квартирах производить с использованием вспененного каучука, типа «Армофлекс», вспененного полиэтилена типа «Энергофлекс», или их аналоги.
Notes: 14

## Slide 15
Дренаж
Дренаж, опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи через воронку.
Дренаж:
выполнить стационарно из стальных труб с подключением в наиболее низкую точку магистрали канализации
предусмотреть компенсаторы температурных удлинений трубопроводов.
в качестве запорной арматуры принять краны шаровые муфтовые, приварные, фланцевые с рабочим давлением не ниже PN 40, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-93.

## Slide 16
Акты освидетельствования скрытых работ:
16
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
1. Разборка трубопроводов – м.;
2. Демонтаж старой изоляции трубопроводов – м3;
3. Окраска, огрунтовка трубопровода – м2;
4. Установка гильз – м.;
5. Герметизация проходов трубопроводов через несущие и ограждающие конструкции – шт.;
6. Разбора покрытия полов – м2;

## Slide 17
Для монтажа САРТ системы теплоснабжения МКД необходимо:
− Обязательное получение технических условий от УЖК и РСО;
− Разработка и согласование проектной документации с УЖК и РСО;
− Монтаж, пуско-наладка, сдача в эксплуатацию УЖК.
При этом для монтажа САРТ обязательное условии наличие УКУТ и соответствующих (регламентирующих) нагрузок в соответствии с п. 1 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ.
Notes: 17

## Slide 18
Принципиальная схема САРТ и смонтированный узел теплоснабжения в доме г. Нижний Тагил, ул. Ленина, д. 58

## Slide 19
Анализ технико-экономических показателей внедрения САРТ на объекте г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 58 за 2016-2017 гг.
№ | Наименование показателя | Величина |  | Ед. измерения
Без устройства САРТ |  |  |  | 
1. | Стоимость Гкал |  | 1157,27 | руб.
2. | Начисления по нормативу |  | 306,72 | Гкал
 |  |  | Итого: 354 957,85 руб. | 
После монтажа САРТ |  |  |  | 
1. | Стоимость Гкал |  | 1157,27 | руб.
2. | Начислено по факту |  | 192,96 | Гкал
 |  |  | Итого: 223 306,82 руб. | 
Экономия: 131 651,04 руб. |  |  |  | 

## Slide 20
Анализ технико-экономических показателей внедрения САРТ на объекте г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 58 за 2017-2018 гг.
№ | Наименование показателя | Величина |  | Ед. измерения
Без устройства САРТ |  |  |  | 
1. | Стоимость Гкал |  | 1189,32 | руб.
2. | Начисления по нормативу |  | 306,72 | Гкал
 |  |  | Итого: 364 788,23 руб. | 
После монтажа САРТ |  |  |  | 
1. | Стоимость Гкал |  | 1189,32 | руб.
2. | Начислено по факту |  | 220,17 | Гкал
 |  |  | Итого: 261 852,58 руб. | 
Экономия: 102 935,65 руб. |  |  |  | 

## Slide 21
Период окупаемости САРТ на примере многоквартирного дома г. Нижний Тагил, пр-т. Ленина, д. 58
131 тыс. руб.
102 тыс. руб.
2016-2017 гг.
2017-2018 гг.
233 тыс. руб.
Экономия за 2016-2018 гг.
167 тыс. руб.
Стоимость оборудования
≈ 1,5 года
Период окупаемости

## Slide 22
Для МКД, где система ТС со скрытой прокладкой трубопровода не является ремонтопригодной
устройство системы теплоснабжения с открытой прокладкой трубопроводов и отопительных приборов, обогревающих элементов, в том числе в жилых помещениях
При производстве работ по капитальному ремонту допускается:

## Slide 23
Спасибо за внимание !
Web-сайт: www.fkr66.ru
E-mail: fkr66@mail.ru
Телефон «горячей линии»: +7 (343) 287-54-54
8-800-300-80-88